## CALCULASUAV
CALCULO DE DURACION DE UN SUAVIZADOR EN OSMOSIS INVERSA
TAMAÑO DE SUAVIZADOR | 4 | P3
DUREZA EN EL AGUA | 500 | PPM
# DE MEMBRANAS | 4 | MEMBRANA 4X40"
TIEMPO DURACION SUAVIZADOR | 356.25 | MINUTOS
TIEMPO DURACION SUAVIZADOR | 5.9375 | HORAS
VOLUMEN TOTAL DE AGUA SUAVIZADA | 11400 | LITROS
VOLUMEN TOTAL DE AGUA SUAVIZADA | 2923.0769 | GALONES
# DE GARRAFONES | 297.825 | GARRAFONES

## Hoja1
4530
|  | FLUJO (GPM) | 20 | [5 empty] | 165600
|  | FLUJO (LPM) | 76 | [6 empty] | 562.5
|  | PIES CUBICOS DE RESINA | 4 | [6 empty] | 2137.5
35.625
|  | CAPACIDAD MAX DE RESINA | 100000 |  | TABLA DE COMPENSACION DE DUREZA |  |  |  |  | 51300
[5 empty] | 1 | 20.99 | 1.1 | 0 | 0
|  | DUREZA EN PPM | 500 |  | 21 | 40.99 | 1.2 | 1 | 1.2
[5 empty] | 41 | 70.99 | 1.3 | 0 | 0
|  | DUREZA EN GRANOS/GAL | 29.2398 |  | 71 | 100.99 | 1.4 | 0 | 0
[5 empty] | 101 | 1000000 | 1.5 | 0 | 0
| 10830 | DUREZA EN GRANOS/GAL COMPENSADA | 35.0877 | [5 empty] | 0001.20
DURACION |  |  | GALS | LITROS
570 |  | VOLUMEN DE AGUA ENTRE REGENERACIONES (GALONES) | 2850 | 10830 | GARRAFONES | 297.825 |  | 144000
9.5
|  | VOLUMEN DE AGUA GALS | 20000 | LITROS | 76000 |  |  | 21052.6316 |  | 172800
|  | TIEMPO DEMANDA (HRS) | 24 |  | 833.3333 | 13.8889
|  | HORAS DE TRABAJO | 3.42